## Лист1
№ уч. | ФИО члена объединения, или садовода - индивидуала, ведущего хозяйство в индивидуалом порядке |  |  | Дата проверки | Наличие критических нарушений | Примечание | Устранение нарушений | Какой нормативный акт нарушен
| Фамилия | Имя | Отчество
5 | Тимофеева | Татьяна | Владимировна | 2020-08-05 | Не видно вводной кабель до счётчика |  |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 137
23 | Горбунов | Виктор | Иванович | 2020-10-26 | Не видно вводной кабель до счётчика |  |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 139
27 | Сёмин-Вадов | Андрей | Геннадьевич | 2020-08-20 | Провода СИП оплавлены в зоне сращивания на фасаде дома | В МЩ на опоре оплавлены провода | Нарушения частично устранены в 2020 году | П.п. 35а "Правила противопожарного режима в РФ". Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479. "... на объекте защиты запрещено эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия."
29 | Мартыненко | Лилия | Вячеславовна | 2020-07-30 | Истекает межповерочный интервал ПУ в 2021 году | Устранить проблемы в МЩ на опоре |  | п. 80 ПП РФ №354 от 06.05.2011г.
33 | Данилюк | Владимир | Мирославович | 2020-10-31 | Не видно вводной кабель до счётчика, провод заземления не заведён в дом, отсутствует вводной автомат. | проводка без заземления |  | ПУЭ п. 7.1.22 "на вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ…"
37 | Жукова | Галина | Анатольевна | 2020-11-01 | Не видно вводной кабель до счётчика | проводка без заземления |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
53 | Герасименко | Ольга | Борисовна | 2020-11-21 | Не видно вводной кабель до счётчика |  |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
54 | Шкрабалюк | Ольга | Викторовна | 2020-11-08 | Не видно вводной кабель до счётчика | старая проводка, без заземления |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
55 | Павшенко | Юрий | Николаевич | 2020-11-28 | не видно вводной кабель до счётчика |  |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
59 | Молчанов | Владимир | Сергеевич | 2020-10-09 | Н | проводка без заземления |  | ПУЭ п. 1.7.51, 1.7.55 "Для защиты от поражения электрическим током … должны быть применены ….. Защитное заземление…
60 | Ермакова | Надежда | Александровна | 2021-06-05 | Ввод кабеля в здание выполнен с нарушением (через гофру) |  |  | ПУЭ п.п. 2.1.79; Проект Распределительной сети СНТ Фронтовик, стр.27 "Вводы в здания"
61 | Попов | Андрей | Григорьевич | 2020-11-15 | Истекает межповерочный интервал ПУ, не видно кабель до счётчика | проводка без заземления |  | п. 80 ПП РФ №354 от 06.05.2011г.
63 | Стафеева | Тамара | Васильевна | 2020-10-25 | Не видно вводной кабель до счётчика |  |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
68 | Ермакова | Надежда | Александровна | 2021-06-05 | Провод СИП во вводном автомате со следами термического воздействия |  |  | П.п. 35а "Правила противопожарного режима в РФ". Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479. "... на объекте защиты запрещено эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия."
79 | Маслюков | Евгений | Петрович | 2020-11-15 | Истекает межповерочный интервал ПУ в 2021 году |  |  | п. 80 ПП РФ №354 от 06.05.2011г.
80 | Бредов-Бродский | Александр | Львович | 2020-07-05 | Узел ввода выполнен с нарушениями (через раму окна) | проводка без заземления |  | ПУЭ п. 2.4.60 "при прокладке по стенам зданий…. мин. расстояние от СИП ….. над окном - 0.3 м"
82 | Астапенков | Александр | Владимирович | 2020-11-22 | Не видно вводной кабель до счётчика |  |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
89 | Овсянникова | Елена | Юрьевна | 2020-11-12 | Истекает межповерочный интервал ПУ в 2021 году |  |  | п. 80 ПП РФ №354 от 06.05.2011г.
90 | Дорош | Владислав | Фёдорович | 2020-11-21 | Отсутствует Распределительный Щит. | проводка без заземления |  | ПУЭ п. 7.1.22 "на вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ…"
103 | Веденин | Павел | Николаевич | 2020-10-31 | Не видно вводной кабель до счётчика | проводка без заземления |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
104 | Андреева | Елена | Николаевна | 2020-10-11 | Провода СИП проложены по наружной стене здания без зазора |  |  | ПУЭ п.п. 2.4.60 "...Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м."
108 | Карвовский | Владимир | Генрихович | 2020-11-11 | Просрочен межповерочный интервал счётчика |  |  | п. 80 ПП РФ №354 от 06.05.2011г.
110 | Поспелова | Юлия | Львовна | 2020-10-10 | Не видно вводной кабель до счётчика |  |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
111 | Юркова | Ирина | Александровна | 2020-07-25 | Не видно вводной кабель до счётчика |  |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
112 | Попова | Нелли | Вячеславовна | 2020-10-10 | Не закреплён прибор учёта - "висит" на проводах |  |  | ПУЭ п. 1.5.29
116 | Валуйский | Стефан | Юрьевич | 2020-10-04 | Установлен внешний РЩ (на трубостойке), провод заземления не подключён |  |  | ПУЭ п. 1.7.51, 1.7.55 "Для защиты от поражения электрическим током … должны быть применены ….. Защитное заземление…
118 | Шаркова | Ольга | Владимировна | 2020-08-09 | Не видно вводной кабель до счётчика, провод заземления не заведён в дом, отсутствует РЩ и вводной автомат. |  | В процессе переделки | ПУЭ п. 7.1.22 "на вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ…"
121 | Касаткина | Елена | Николаевна | 2020-09-27 | Узел ввода и РЩ в аварийном состоянии, высокий риск КЗ и пожара! Отсутствует вводной автомат. | При проверке предупредил о возможном отключении по соображениям безопасности! |  | ПУЭ п. 7.1.22 "на вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ…"
126 | Шулятьев | Олег | Александрович | 2020-08-15 | Истекает межповерочный интервал ПУ в 2021 году |  |  | п. 80 ПП РФ №354 от 06.05.2011г.
127 | Дербин | Евгений | Анатольевич | 2020-10-16 | Отсутствует вводной автомат. |  |  | ПУЭ п. 7.1.22 "на вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ…"
130 | Клюйко | Владимир | Владимирович | 2020-11-01 | Не видно вводной кабель до счётчика | Проложен подземный кабель от опоры к РЩ |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
131 | Зимин | Валерий | Анатольевич | 2020-10-29 | Не видно вводной кабель до счётчика |  |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
134 | Савчук | Ольга | Борисовна | 2020-08-12 | Не видно вводной кабель до счётчика |  |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
141 | Щедрина | Надежда | Фёдоровна | 2020-08-15 | Не видно вводной кабель до счётчика |  | прибор учёта заменён 26.12.20 | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
144 | Деев | Борис | Владимирович | 2020-11-27 | нН видно вводной кабель до счётчика, провод заземления не заведён в дом, отсутствует вводной автомат. | проводка без заземления |  | ПУЭ п. 7.1.22 "на вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ…"
147 | Махоткина | Ольга | Владимировна | 2020-09-20 | Провод заземления не заведён в дом, отсутствует вводной автомат. | проводка без заземления |  | ПУЭ п. 7.1.22 "на вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ…"
151 | Киселёв | Алексей | Викторович | 2020-08-12 | Не видно вводной кабель до счётчика | проводка без заземления |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
153 | Коровина | Ирина | Григорьевна | 2020-10-04 | Провод заземления не заведён в дом, отсутствует вводной автомат. | по дому проложены временные кабели. |  | ПУЭ п. 7.1.22 "на вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ…"
154 | Акимкина | Юлия | Александровна | 2021-06-08 | Ввод кабеля в здание выполнен с нарушением (через гофру) |  |  | ПУЭ п.п. 2.1.79; Проект Распределительной сети СНТ Фронтовик, стр.27 "Вводы в здания"
156 | Ширяева | Елена | Владимировна | 2020-11-28 | Не видно вводной кабель до счётчика |  |  | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554, п. 138
157 | Фирсова | Екатерина | Михайловна | 2020-08-25 | Провода СИП проложены по наружной стене здания без зазора |  |  | ПУЭ п.п. 2.4.60 "...Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м."
158 | Иванов | Владимир | Алексеевич | 2020-10-03 | Провод заземления не заведён в дом. |  |  | ПУЭ п. 1.7.51, 1.7.55 "Для защиты от поражения электрическим током … должны быть применены ….. Защитное заземление…
159 | Анцупов | Роман | Анатольевич | 2020-08-23 | Отсутствует распределительный щит. | проводка без заземления |  | ПУЭ п. 7.1.22 "на вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ…"
163 | Старостин | Геннадий | Афанасьевич | 2020-10-31 | Провод заземления не заведён в дом, узел ввода выполнен с нарушениями, отсутствует РЩ | проводка без заземления |  | ПУЭ п. 7.1.22 "на вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ…"